## Sheet1 (3)
認定申請日 |  |  | 20 年 月 日 |  | TRT装置認定チェックシート | [5 empty] | 判定日 20 年 月 日
認定申請者 |  |  | 名称： ○○○○○○ | [7 empty] | 判定者 NPO法人 地中熱利用促進協会
|  |  | 代表者： ○○○○○○ |  | 印 |  |  |  |  | 印
申請装置 |  |  | 個体番号： ○○－××××
対象項目 |  | 準拠確認事項(必要条件) |  |  |  | 申告データ |  |  |  | 適合判定 | 添付資料
| 電気ヒーター | ○加熱能力 |  |  |  | ヒーター容量 | ○○V ○kW + ○○V ○kW |  |  |  | TRT装置カタログ またはTRT装置の仕様表(*)
|  | ・ヒーターの熱出力は可変とし、4kW以上の加熱能力を有すること。 |  |  |  |  | または ○kW～○kW
[6 empty] | 最大熱負荷 | ○kW
|  | ○安全装置 |  |  |  | 安全装置 | （ ）フロースイッチ |  |  |  | TRT装置カタログ またはTRT装置の仕様表(*)
試 |  | ・２つ以上の安全装置(フロースイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ等)を有すること。 |  |  |  |  | （ ）サーモスタット
（ ）温度ヒューズ
[7 empty] | （ ）その他 | （ ）
| 循環 ポンプ | ○ポンプ動力 |  |  |  | ポンプ出力 | ○○ | W |  |  | TRT装置カタログ またはTRT装置の仕様表(*)
・100W以上のポンプを選定すること。
験 | 測定 装置 | ○流量計 |  |  |  | 測定精度 | ±0.0 | %FS |  |  | TRT装置カタログ またはTRT装置の仕様表(*)
|  | ・流量計単体の測定精度が、カタログ値 ±0.6%FS（FS50L/min）以内であること。 |  |  |  | 最大流量 | ○○ | L/min
|  | ・直近８年以内の国家標準または国際標準に対するトレーサビリティが確保された |  |  |  | 製造番号 | 〇〇〇〇〇 |  |  |  | 校正記録 (またはカタログと 製造番号付きの納品書)
|  | 校正記録を有していること。製造番号付きの納品書又は同等の書類でも可。 |  |  |  | 校正日または納品日 | 2016-03-01
|  | ○温度センサー |  |  |  | 製造番号 | 〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇〇 | 指示値の差 |  | 校正記録
装 |  | ・出入口温度測定用のPt100センサーは、3線式以上のクラスAA又はAであること。 |  |  |  | Pt100 クラス | AA A | AA A | (誤差の差)
|  | ・0℃及び約30℃における2本のPt100センサーの温度指示値の差が0.1℃以内 |  |  |  | 検査記録
|  | であること。 |  |  |  | 0℃時の誤差 # | 0.00℃ | 0.00℃ | 0.00℃ |  | (#) 誤差(℃) ＝ 校正時の標準器の値(℃) - 被測定器の値(℃)
|  | ・直近3年以内の国家標準または国際標準に対するトレーサビリティが確保された |  |  |  | 約30℃時の誤差 # | 0.00℃ | 0.00℃ | 0.00℃
|  | 0℃及び約30℃での校正記録を有していること。 |  |  |  | 校正日 | 2017-03-01 | 2017-05-01
置 |  | ○記録装置 |  |  |  | メーカー名 | ( ) |  |  |  | TRT装置カタログ またはTRT装置の仕様表(*)
|  | ・製品として販売されているデータロガー、PLCを使用すること。 |  |  |  | 型番 | ( )
例 データロガー： 横河電機、キーエンス、グラフテック、チノー、オムロン、
日置電機、ジオテクサービス
PLC： 横河電機、キーエンス、オムロン、三菱電機
|  | ・上記と同等(以上)の性能を有する記録装置を使用する場合は、それを証する | [8 empty] | 同等(以上)の性能を 証する資料
追加資料を添付すること
[9 empty] | 総合 |  | (*)TRT装置のカタログまたは
| 協会記入欄 |  |  |  |  | TRT装置認定番号 | － |  | 判定 |  | TRT装置の仕様表に記載
|  |  | 校正有効期間 |  |  | 認定有効期間 |  |  |  |  | なき場合は、各機器・装置
| 流量計 |  | 2016-03-01 | ～ | 2024-02-29 | 2017-05-01 | ～ | 2020-02-29 | 適合 ： | ○ | のカタログまたは各機器・装
| 温度センサー |  | 2017-05-01 | ～ | 2020-02-29 | (左記校正有効期間が重なる期間) |  |  | 不適合： | × | 置の仕様表を添付
Formulas:
TRT装置認定チェックシート = EDATE([名称： ○○○○○○],12*8)-1
申告データ = MAX([名称： ○○○○○○]:[名称： ○○○○○○, row below])

## Sheet1 (2)
認定申請日 |  |  | 平成○○年○○月○○日 |  | TRT装置認定チェックシート | [5 empty] | 判定日 平成○○年○○月○○日
認定申請者 |  |  | 名称： ○○○○○○ | [7 empty] | 判定者 NPO法人 地中熱利用促進協会
|  |  | 代表者： ○○○○○○ |  | 印 | [5 empty] | ○○○○○○ 印
申請装置 |  |  | 個体番号： ○○－××××
対象項目 |  | 準拠確認事項(必要条件) |  |  |  | 認定申告者申告データ |  |  |  | 準拠判定 | 添付資料
| 電気ヒーター | ○加熱能力 |  |  |  | ヒーター容量 | ○○V ○kW + ○○V ○kW |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
|  | ・ヒーターの熱出力は可変とし、4kW以上の加熱能力を有すること。 |  |  |  |  | または ○kW～○kW
[6 empty] | 最大熱負荷 | ○kW |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
|  | ○安全装置 |  |  |  | 安全装置 | （ ）フロースイッチ
|  | ・２つ以上の安全装置(フロースイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ等)を有すること。 |  |  |  |  | （ ）サーモスタット |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
試 | [6 empty] | （ ）温度ヒューズ
[7 empty] | （ ）その他 | （ ）
| 循環 ポンプ | ○ポンプ動力 |  |  |  | ポンプ出力 | ○○ | W |  |  | TRT装置カタログ(*)
・100W以上のポンプを選定すること。
験 | 測定 装置 | ○流量計 |  |  |  | 測定精度 | ±0.0 | %FS |  |  | TRT装置カタログ(*)
|  | ・流量計単体の測定精度が、カタログ値 ±0.6%FS（FS50L/min）以下であること。 |  |  |  | 最大流量 | ○○ | L/min
|  | ・直近８年以内の国家標準または国際標準に対するトレーサビリティが確保された |  |  |  | 校正日 | 2017-04-01 |  |  |  | 校正記録添付
校正記録を有していること。
|  | ○温度センサー |  |  |  |  | センサー ① | センサー ② | 指示値の差
装 |  | ・出入口温度測定用のPt100センサーは、3線式以上のクラスAAまたはAであること。 |  |  |  | Pt100 クラス | AA A | AA A
|  | ・0℃および約30℃における2本のPt100センサーの温度指示値の差が0.1℃以内 |  |  |  | 検査記録 |  |  |  |  | 検査成績書添付
|  | であること。 |  |  |  | 0℃時の指示値 | 0.0℃ | 0.0℃ | ℃
|  | ・直近3年以内の国家標準または国際標準に対するトレーサビリティが確保された |  |  |  | 30℃時の指示値 | 30.0℃ | 30.0℃ | ℃
|  | 校正記録を有していること。 |  |  |  | 校正日 | 2017-04-01 | 2016-02-29 |  |  | 校正記録添付
置
|  | ○記録装置 |  |  |  | メーカー名 | ( ) |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
|  | ・製品として販売されているデータロガー、PLCを使用すること。 |  |  |  | 型番 | ( )
例 データロガー： 横河電機、キーエンス、グラフテック、チノー、オムロン、
日置電機、ジオテクサービス
PLC： 横河電機、キーエンス、オムロン、三菱電機
[8 empty] | 適合 ： |  | ○ | (*)TRT装置カタログに記載
| 協会記入欄 | [6 empty] | 不適合： |  | × | なき場合は、各機器・装置
|  |  | 検定有効期間 |  |  | 認定有効期間 |  |  |  |  | のカタログを添付
| 流量計 |  | 2017-04-01 | ～ | 2025-03-31 | 2017-04-01 | ～ | 2019-02-28
| 温度センサー |  | 2017-04-01 | ～ | 2019-02-28 | (左記検定期間が重なる期間)
Formulas:
TRT装置認定チェックシート = MIN(DATE(YEAR([平成○○年○○月○○日])+8, MONTH([平成○○年○○月○○日]), DAY([平成○○年○○月○○日])-1),DATE(YEAR([平成○○年○○月○○日])+8, MONTH([平成○○年○○月○○日])+1,0))
認定申告者申告データ = MAX([平成○○年○○月○○日]:[平成○○年○○月○○日, row below])
センサー ② = MIN([TRT装置認定チェックシート]:[TRT装置認定チェックシート, row below])

## Sheet1
表1 TRT装置認定チェックシート | 認定申請日 平成○○年○○月○○日 TRT装置認定チェックシート(案) | [7 empty] | 判定日 平成○○年○○月○○日
| 認定申請者 名称： ○○○○○○ |  |  | 判定者 NPO法人 地中熱利用促進協会
| 代表者： ○○○○○○ 印 | [6 empty] | ○○○○○○ 印
申請装置 個体番号： ○○－××××
| 対象項目 |  | 準拠確認事項(必要条件) | 認定申告者申告データ |  |  |  | 準拠判定 | 添付資料
|  | 電気ヒーター | ○加熱能力 | ヒーター容量 | ○○V ○kW + ○○V ○kW |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
|  |  | ・ヒーターの熱出力は可変とし、4kW以上の加熱能力を有すること。 |  | または ○kW～○kW
|  |  |  | 最大熱負荷 | ○kW |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
|  |  | ○安全装置 | 安全装置 | （ ）フロースイッチ
|  |  | ・２つ以上の安全装置(フロースイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ等)を有する | 安全装置 | （ ）サーモスタット |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
| 試 |  | こと。 | 安全装置 | （ ）温度ヒューズ
|  |  |  | 安全装置 | その他（ ）
|  | 循環 ポンプ | ○ポンプ動力 | ポンプ出力 | ○○W |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
・100W以上のポンプを選定すること。
| 験 | 測定 装置 | ○流量計 | 測定精度 | ±○.○%FS |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
|  |  | ・流量計単体の測定精度が、カタログ値 ±0.6%FS（FS50L/min）以下であること。 | 最大流量 | ○○L/min
|  |  | ・直近８年以内の国家標準または国際標準に対するトレーサビリティが確保された | 校正日 | 平成○○年○○月○○日 |  |  |  | 校正記録添付
校正記録を有していること。
|  |  | ○温度センサー |  | センサー ① | センサー ② | 指示値の差
| 装 |  | ・出入口温度測定用のPt100センサーは、3線式以上のクラスAAまたはAである | Pt100 クラス | AA A | AA A
|  |  | こと。 | 検査記録 |  |  |  |  | 検査成績書添付
|  |  | ・0℃および約30℃における2本のPt100センサーの温度指示値の差が0.1℃以内 | 0℃時の指示値 | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | であること。 | 30℃時の指示値 | ℃ | ℃ | ℃
|  |  | ・直近3年以内の国家標準または国際標準に対するトレーサビリティが確保された | 校正日 | 平成○○年 | 平成○○年 |  |  | 校正記録添付
| 置 |  | 校正記録を有していること。 |  | ○○月○○日 | ○○月○○日
|  |  | ○記録装置 | メーカー名 | ( ) |  |  |  | TRT装置カタログ(*)
|  |  | ・製品として販売されているデータロガー、PLCを使用すること。 | 型番 | ( )
例 データロガー： 横河電機、キーエンス、グラフテック、チノー、オムロン、
日置電機、ジオテクサービス
PLC： 横河電機、キーエンス、オムロン、三菱電機
[6 empty] | 適合 ： |  | ○ | (*)TRT装置カタログに記載
|  | 協会記入欄 |  |  |  | 不適合： |  | × | なき場合は、各機器・装置
のカタログを添付
検定有効期間 認定有効期間
流量計 ： 平成○○年○○月○○日 ～ 平成○○年○○月○○日 (8年間) 平成○○年○○月○○日 ～ 平成○○年○○月○○日
温度センサー ： 平成○○年○○月○○日 ～ 平成○○年○○月○○日 (3年間) (左記検定期間が重なる期間)